江宁医院污水处理站突发事故应急预案

为了江宁医院污水处理工作能够正常的运行，针对各种突发事故，特此制定各种事故预防应急救援预案，在有效的时间内快速、有序、高效地控制突发事件的发展，将事故损失减少到最低程度。

一、应急小组成员

组  长：周湧强   13739194518

副组长：刘  裴   13951815436

其他成员：技术部员工，运营现场值班人员，运营现场操作人员

二：突发事故

1、强降暴雨

a、 当汛情发生时，组长、副组长需在15分钟内赶到现场，其他成员需在半小时内到场。如组长因故不能到场，有副组长负责现场安排，督促成员及时到位应急抢险并及时将情况向组长和医院领导汇报。

b、 设立防汛专用器具，保证应急器材可靠有效即所有器材须通电试运转。

c、 当调节池水位超过3.5米时，值班人员要打开预备潜水泵，降低水位到2.6米以下。

d、 暴雨过后要全面检查统计汛情造成的损失并及时补充防汛设备，做好下一次的防汛准备工作。

e、 事件处理过程要做好详细记录，并于事后向相关领导做出汇报。

2、突发停电

a、 先关闭总电源，防止突然来电时，瞬时电流过大，击穿设备。

b、 关闭消毒机出料口阀门，避免产生虹吸

c、 关闭所有设备空气开关。

d、 通知相关维修人员恢复供电。

e、 来电后开启总电源，打开设备空开，开启设备观察是被运行状况是否正常，PLC是否正常工作。

突发性污染及安全生产管理不善引起的人伤事故，多数情况下，是因机械设备问题（如充氧设备、鼓风机、水泵、消毒设备、盐酸贮槽、化验室安全操作方面的问题），突然停电，下水道不通，格栅堵塞，漏酸，清池中毒等，不可抗拒的灾害等因素造成的突发性事故，必须采取应急处理措施，并履行突发事故报告制度。

1．发生突发性污染事故时，现场人员应及时采取应急处理措施，并立即向有关领导报告。如属重大事故，运营单位须会同当地环保部门、污染治理设施运营委托单位联合进行调查处理。

2．运营单位应成立事故处理领导小组和技术小组，及时分析事故产生的原因，并采取有效措施降低事故的危害。

3．向环保等有关部门写出事故书面报告，其内容包括：环境污染或人伤事故发生的原因、类型、发生的时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、社会影响、人员受害情况、采取的应急措施等基本情况。

4．针对预计可能出现的突发事故隐患，制订避免事故发生的安全防范措施，做好事故的“四不放过”（事故原因、事故责任、受到教育、防范措施不放过）。

5．听取环保部门和生产企业提出的整改意见。